## Interrupciones
Marca temporal | NIVEL DE TENSIÓN | CIRCUITO DE FALLA 115 KV | CÓDIGO DEL CIRCUITO | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINAL | HORA FIN | CAUSA INTERRUPCIÓN | TALA ILEGAL | MUNICIPIOS AFECTADOS | OBSERVACIÓN | FECHA | HORA | OBSERVACIONES | DURACIÓN (MINUTOS) | DURACIÓN TOTAL (HH:MM:SS)
9/7/2024 23:48:30 | 115 kV | SAN BERNARDINO - GUAPI | 01GU03SB | 2024-08-07 17:25 | 5:25:00 p.m. | 2024-08-07 18:00 | 6:00:00 p.m. | SOBRECORRIENTE | No | GUAPI, TIMBIQUÍ, LÓPEZ DE MICAY, OLAYA HERRERA, ISCUANÉ, EL CHARCO, LA TOLA, MOSQUERA, FRANCISCO PIZARRO | Sobrecorriente en vahía 115 kV |  |  |  | 35 | 0 days 00:35:00
10/7/2024 12:36:15 | 115 kV | SAN BERNARDINO - GUAPI | 01GU03SB | 2024-10-07 12:00 | 12:00:00 p.m. | 2024-10-07 12:10 | 12:10:00 p.m. | DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | No | GUAPI, TIMBIQUÍ, LÓPEZ DE MICAY, OLAYA HERRERA, ISCUANÉ, EL CHARCO, LA TOLA, MOSQUERA, FRANCISCO PIZARRO | Ninguna |  |  |  | 10 | 0 days 00:10:00
10/7/2024 17:57:21 | 115 kV | SAN BERNARDINO - GUAPI | 01GU03SB | 2024-01-05 16:42 | 4:42:00 p.m. | 2024-01-05 17:10 | 5:10:00 p.m. | EQUIPOS SUBESTACIÓN | No | GUAPI, TIMBIQUÍ, LÓPEZ DE MICAY, OLAYA HERRERA, ISCUANÉ, EL CHARCO, LA TOLA, MOSQUERA, FRANCISCO PIZARRO | Debido a falla 34,5 kV en circuito Guapi - Iscuandé, se dispara bahía 115 kV en S/E Guapi, intento de cierre exitoso Carga antes de evento: 5,4 MW |  |  |  | 28 | 0 days 00:28:00
10/7/2024 17:58:18 | 115 kV | GUAPI - OLAYA HERRERA | 01GU02OH | 2024-03-05 09:30 | 9:30:00 a.m. | 2024-03-05 09:46 | 9:46:00 a.m. | MANIOBRAS ENERGIZACIÓN | No | OLAYA HERRERA, LA TOLA, MOSQUERA, FRANCISCO PIZARRO | Energización línea 34,5 kV Guapi - Iscuandé y apertura de reconectador 3L140 Olaya Herrera - La Tola |  |  |  | 16 | 0 days 00:16:00
10/7/2024 18:00:33 | 115 kV | GUAPI - OLAYA HERRERA | 01GU02OH | 2024-08-05 00:13 | 12:13:00 a.m. | 2024-08-05 00:19 | 12:19:00 a.m. | DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | No | OLAYA HERRERA, MOSQUERA, FRANCISCO PIZARRO | Intento de cierre exitoso, carga antes de evento: 1,2 MW |  |  |  | 6 | 0 days 00:06:00
10/7/2024 18:01:28 | 115 kV | GUAPI - OLAYA HERRERA | 01GU02OH | 2024-08-05 02:35 | 2:35:00 a.m. | 2024-08-05 02:45 | 2:45:00 a.m. | DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | No | OLAYA HERRERA, MOSQUERA, FRANCISCO PIZARRO | Intento de cierre exitoso, carga antes de evento: 1,1 MW |  |  |  | 10 | 0 days 00:10:00
10/7/2024 18:03:44 | 115 kV | GUAPI - OLAYA HERRERA | 01GU02OH | 2024-12-05 06:44 | 6:44:00 a.m. | 2024-12-05 08:34 | 8:34:00 a.m. | VEGETACIÓN | No | OLAYA HERRERA, MOSQUERA, FRANCISCO PIZARRO | Intento de cierre exitoso: E092; E131; E168 Consigna No. 183655; 183659; 183670 | 12/5/2024 | 8:34:00 a.m. | Energización por anillo 34,5 kV a las 08:34 AM | 110 | 0 days 01:50:00
10/7/2024 18:04:45 | 115 kV | SAN BERNARDINO - GUAPI | 01GU03SB | 2024-12-05 14:27 | 2:27:00 p.m. | 2024-12-05 14:34 | 2:34:00 p.m. | DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | No | GUAPI, TIMBIQUÍ, LÓPEZ DE MICAY, OLAYA HERRERA, ISCUANÉ, EL CHARCO, LA TOLA, MOSQUERA, FRANCISCO PIZARRO | Intento de cierre exitoso, carga antes de evento: 5,3 MW |  |  |  | 7 | 0 days 00:07:00
10/7/2024 18:05:45 | 115 kV | GUAPI - OLAYA HERRERA | 01GU02OH | 2024-05-18 08:00 | 8:00:00 a.m. | 2024-05-18 13:20 | 1:20:00 p.m. | MANTENIMIENTO | No | OLAYA HERRERA, LA TOLA, MOSQUERA, FRANCISCO PIZARRO | Poda, limpieza y apeo de árboles entre las torres E096 y E106 circuito 115/34,5 kV GU - OH y CH-LT Consigna Nacional No. C2019830; 184035; 184036 |  |  |  | 320 | 0 days 05:20:00
10/7/2024 18:08:30 | 115 kV | SAN BERNARDINO - GUAPI | 01GU03SB | 2024-05-20 18:30 | 6:30:00 p.m. | 2024-05-20 19:00 | 7:00:00 p.m. | DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | No | GUAPI, TIMBIQUÍ, LÓPEZ DE MICAY, OLAYA HERRERA, ISCUANÉ, EL CHARCO, LA TOLA, MOSQUERA, FRANCISCO PIZARRO | Intento de cierre exitoso, carga antes de evento: 4,4 MW |  |  |  | 30 | 0 days 00:30:00
10/7/2024 18:09:26 | 115 kV | SAN BERNARDINO - GUAPI | 01GU03SB | 2024-05-25 09:00 | 9:00:00 a.m. | 2024-05-25 09:04 | 9:04:00 a.m. | DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | No | GUAPI, TIMBIQUÍ, LÓPEZ DE MICAY, OLAYA HERRERA, ISCUANÉ, EL CHARCO, LA TOLA, MOSQUERA, FRANCISCO PIZARRO | Intento de cierre exitoso; carga antes de evento: 4,6 MW |  |  |  | 4 | 0 days 00:04:00
10/7/2024 18:10:24 | 115 kV | GUAPI - OLAYA HERRERA | 01GU02OH | 2024-06-16 12:40 | 12:40:00 p.m. | 2024-06-18 16:14 | 4:14:00 p.m. | VEGETACIÓN | No | OLAYA HERRERA, MOSQUERA, FRANCISCO PIZARRO | Intento de cierre exitoso: E131; E168 Consigna No. 185564; 185898 |  |  |  | 3094 | 2 days 03:34:00
10/7/2024 18:11:23 | 115 kV | SAN BERNARDINO - GUAPI | 01GU03SB | 2024-06-21 09:59 | 9:59:00 a.m. | 2024-06-21 15:47 | 3:47:00 p.m. | EQUIPOS SUBESTACIÓN | No | GUAPI, TIMBIQUÍ, LÓPEZ DE MICAY, OLAYA HERRERA, ISCUANÉ, EL CHARCO, LA TOLA, MOSQUERA, FRANCISCO PIZARRO | Se presenta falla en la barra 34,5 kV por la cual actuaron las protecciones de los transformadores 115/34,5 kV y afectando de la misma manera a la barra 115 kV de la S/E. Se realiza intento de cierre del interruptor 1L120 dejando como evidencia la falla en el motor de cargue (Resorte defectuoso) del interruptor |  |  |  | 348 | 0 days 05:48:00
10/7/2024 18:12:11 | 115 kV | GUAPI - OLAYA HERRERA | 01GU02OH | 2024-06-23 14:49 | 2:49:00 p.m. | 2024-06-23 14:55 | 2:55:00 p.m. | SOBRECORRIENTE | No | OLAYA HERRERA, MOSQUERA, FRANCISCO PIZARRO | Intento de cierre exitoso |  |  |  | 6 | 0 days 00:06:00
10/7/2024 18:13:05 | 115 kV | SAN BERNARDINO - GUAPI | 01GU03SB | 2024-06-27 14:20 | 2:20:00 p.m. | 2024-06-27 14:28 | 2:28:00 p.m. | EQUIPOS SUBESTACIÓN | No | GUAPI, TIMBIQUÍ, LÓPEZ DE MICAY, OLAYA HERRERA, ISCUANÉ, EL CHARCO, LA TOLA, MOSQUERA, FRANCISCO PIZARRO | Se presenta falla en la barra 34,5 kV por la cual actuaron las protecciones de los transformadores 115/34,5 kV y afectando de la misma manera a la barra 115 kV de la S/E. |  |  |  | 8 | 0 days 00:08:00

## CAUSAS
Causa | Frecuencia | Duración Total (HH:MM:SS)
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 6 | 0 días 01:07:00
EQUIPOS SUBESTACIÓN | 3 | 0 días 06:24:00
MANIOBRAS ENERGIZACIÓN | 1 | 0 días 00:16:00
MANTENIMIENTO | 1 | 0 días 05:20:00
VEGETACIÓN | 2 | 2 días 05:24:00
ORDEN PÚBLICO | 0 | 0 días 00:00:00
SOBRECORRIENTE | 2 | 0 días 00:41:00

## FALLAS POR CIRCUITO
Código del Circuito | Frecuencia | Duración Total (HH:MM:SS)
01GU03SB | 8 | 0 días 07:50:00
01GU02OH | 7 | 2 días 11:22:00
01GU | 0 | 0 días 00:00:00
02OH | 0 | 0 días 00:00:00